## 变电部分
附件：甲供设备材料明细表
清远220千伏英西输变电工程甲供设备材料明细表
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价 | 备注
220kV英西变电站 | [6 empty] | 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏
A | 土建部分
（一） | 建筑工程
1 | 混凝土装配式围墙 2.5m 高 混凝土围墙 |  | 米 | 759.8 | 甲供
2 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔 | 块 | 15 | 甲供
3 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1200mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔 | 块 | 192 | 甲供
4 | 电缆沟重型混凝土盖板 | 500mm(长)×497mm(宽)×100mm(厚) | 块 | 58 | 甲供
5 | 电缆沟重型混凝土盖板 | 600mm(长)×497mm(宽)×100mm(厚) | 块 | 80 | 甲供
6 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 44 | 甲供
7 | 电缆沟重型混凝土盖板 | 1400mm(长)×497mm(宽)×160mm(厚) | 块 | 160 | 甲供
8 | 电缆沟重型混凝土盖板 | 1000mm(长)×497mm(宽)×120mm(厚) | 块 | 84 | 甲供
9 | 电缆沟重型混凝土盖板 | 800mm(长)×497mm(宽)×120mm(厚) | 块 | 26 | 甲供
10 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 1810 | 甲供
11 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 268 | 甲供
12 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 700mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 1022 | 甲供
13 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 1502 | 甲供
14 | 钢梁(成品) |  | t | 78.5865 | 甲供
15 | 构支架附件(成品) |  | t | 54.5235 | 甲供
16 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 373.7123 | 甲供
（二） | 消防系统
1 | 高压电缆测温在线监测系统 |  | 套 | 1 | 甲供
（三） | 照明、动力工程
1 | 警传室动力电源箱 DL-JCS 12 |  | 个 | 1 | 甲供
2 | 水泵房电源箱 DL-SBF 6 |  | 个 | 1 | 甲供
3 | 给水处理间电源箱 DL-GS 6 |  | 个 | 1 | 甲供
4 | 配电装置楼户内检修电源箱 JX-GY1~2 4 |  | 个 | 4 | 甲供
5 | 配电装置楼动力电源箱 DL-GY 9 |  | 个 | 3 | 甲供
6 | 备用照明总箱 MSG 6 |  | 个 | 1 | 甲供
7 | 配电装置楼正常照明电源箱 ZM-GY 8 |  | 个 | 1 | 甲供
8 | 全站消防应急照明配电总箱 YJZX |  | 个 | 1 | 甲供
9 | 高压室备用照明电源箱 MSG-GY |  | 个 | 1 | 甲供
10 | 主控通信楼备用照明配电分箱 MSG-ZK |  | 个 | 1 | 甲供
11 | 主控通信楼检修电源箱 JXN-ZK1，JXN-ZK2 |  | 个 | 2 | 甲供
12 | 主控通信楼动力电源箱 DL-ZK3 |  | 个 | 1 | 甲供
13 | 主控通信楼动力电源箱 DL-ZK2 |  | 个 | 1 | 甲供
14 | 主控通信楼动力电源箱 DL-ZK1 |  | 个 | 1 | 甲供
15 | 主控通信楼正常照明电源箱 ZM-ZK |  | 个 | 1 | 甲供
（四） | 暖通工程
1 | 5匹立柜式冷分体空调 | 制冷量:12000W ；功率:3.75KW/380V,能耗等级不低于2级 | 台 | 11 | 甲供
2 | 2匹壁壁挂式防爆分体空调 | 制冷量:5000W；功率1.52KW/220V,能耗等级不低于2级 | 台 | 2 | 甲供
3 | 1.5匹壁壁挂式防爆分体空调 | 制冷量：3500W；功率：1.1KW/220V,能耗等级不低于2级 | 台 | 2 | 甲供
4 | 2匹壁挂式单冷分体空调 | 制冷量:5000W；功率：1.52KW/220V ；能耗等级不低于1级 | 台 | 1 | 甲供
5 | 1.5匹壁挂式冷暖分体空调 | 制冷量：3500W,制热量：4300W,功率：220V/1.02KW；能耗等级不低于1级 | 台 | 2 | 甲供
6 | 壁挂式冷暖分体空调(1.5P) | 制冷量 3500W 制热量4300W功率 220V 1.5kW能效等级不低于1级 | 台 | 4 | 甲供
7 | 立柜式分体空调(5P) | 制冷量:12000W ;功率:3.75kW电源:380V | 台 | 10 | 甲供
B | 电气一次部分 | [5 empty] | 电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置
（一） | 主变压器及10kV户外母线桥
一 | 主要电气设备 | （户外设备防污等级按d级，设备抗震设防烈度按8度，海拔高度按小于1000m。）
1 | 三相三绕组自然油循环 | 型号： SSZ20-180000/220, d级防污型。 | 台 | 2 | 甲供
2 | 变高中性点隔离开关 | GW13-126, 126kV, 630A, 31.5kA(3s)，d级防污型；配置微动开关 | 台 | 4 | 甲供
3 | 变中中性点隔离开关 | GW13-72.5, 72.5kV, 630A, 31.5kA(3s)，d级防污型；配置微动开关 | 台 | 2 | 甲供
4 | 220kV中性点氧化锌避雷器 | Y1.5W-144/320，d级防污型,复合绝缘。附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器。 | 台 | 2 | 甲供
5 | 110kV中性点氧化锌避雷器 | Y1.5W-72/186，d级防污型,复合绝缘。附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器。 | 台 | 2 | 甲供
6 | 10kV母线桥氧化锌避雷器 | YH5WZ-17/45，e级防污型。 | 台 | 6 | 甲供
7 | 动作及泄漏电流监测器 | 与YH5WZ-17/45配套 | 台 | 6 | 甲供
8 | 中性点间隙电流互感器 | 户外干式，LZW（G）-12A，100-200/1A，5P20/5P20，20/20VA，e级防污型 | 台 | 4 | 甲供
9 | 主变电容隔直装置 | DCBD-C-220型（含上位机）可接2台主变 (主变容量均为180MVA） | 套 | 1 | 甲供
10 | 变压器中性点直流电流测量箱 | DCT-80A，配套提供二次接线箱及装置内部连接电缆 | 个 | 4 | 甲供
11 | 主变油色谱在线监测装置 | 具有分析绝缘油中H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2成分，含在线主机、在线工作站、 | 套 | 2 | 甲供
12 | 变压器铁芯接地电流在线监测装置 | 铁芯接地电流监测设备（304不锈钢外壳）2台，每台内含工业级100M光电转换装置 | 套 | 2 | 甲供
13 | 户内-户外型穿墙套管 | CWW-24/4000A，e级防污型，每片铜导体截面不小于125mm×10mm | 只 | 6 | 甲供
14 | 支柱瓷瓶 | ZSW-24/16,户外耐污型 | 只 | 171 | 甲供 | 10kV变低母线桥用
15 | 支柱瓷瓶 | ZSW-24/16,户外耐污型 | 只 | 4 | 甲供 | 中性点放电间隙用
16 | 玻璃绝缘子(外伞双伞型) | U100BP/146D，结构高度146mm，爬距450mm，额定机械破坏负荷100kN | 片 | 115 | 甲供
17 | 玻璃绝缘子（耐污型） | U100BLP-2，结构高度146mm，爬距450mm，额定机械破坏负荷100kN | 片 | 1065 | 甲供
二 | 连接材料及金具
1 | 10kV单芯电力电缆 | ZA-YJV62-8.7/15-1×240 | 米 | 80 | 甲供
2 | 10kV全冷缩户外终端头 | 10kV全冷缩户外终端头，单芯，1×240mm2截面电缆适用 | 套 | 4 | 甲供
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-630/45 | 米 | 1540 | 甲供
4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/50 | 米 | 40 | 甲供
5 | 耐张线夹 | NY-630/45，配引流线夹 | 套 | 84 | 甲供
6 | 双导线T型线夹 | TYS-2×630/200，配引流线夹 | 套 | 3 | 甲供
7 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-400/50B(a×h=110×130mm)，钎焊 | 套 | 4 | 甲供 | 主变中性点套管侧
8 | 设备线夹 | SY-400/50A(a×h=110×130mm) | 套 | 8 | 甲供 | 中性点隔离开关接线端子侧
9 | 双导线分裂导线间隔棒 | MRJ-6/200 | 套 | 200 | 甲供 | 安装间距2米
10 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-630/45A(a×h：110×130)，钎焊 | 套 | 6 | 甲供
11 | 双导线铜铝过渡设备线夹 | SSYG-630/200A(a×h：110×180)，钎焊 | 套 | 6 | 甲供
12 | 铜排 | TMY-125×10 | 米 | 576 | 甲供
13 | 铜排 | TMY-63×10 | 米 | 30 | 甲供
14 | 全铜母线伸缩节 | MST-125×10 | 片 | 48 | 甲供
15 | 矩形母线间隔垫 | MJG-04 | 套 | 1280 | 甲供
16 | 户外三片矩形母线固定金具 | MWP-304 | 套 | 165 | 甲供
17 | 户外一片矩形母线固定金具 | MWP-101 | 套 | 6 | 甲供
18 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 204 | 甲供
19 | U型挂环 | UL-10-140 | 个 | 24 | 甲供
20 | 球头挂板 | QP-10-50 | 个 | 108 | 甲供
21 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 108 | 甲供
22 | 联板 | L-21A-110/400，热镀锌，破坏载荷不小于210kN | 个 | 60 | 甲供
23 | 平行挂板 | P-10-80 | 个 | 96 | 甲供
三 | 安装材料
1 | 耐受类槽式直通桥架 | 槽式直通桥架：200×100mm，含护罩 | 米 | 6 | 甲供
2 | 耐受类槽式直通桥架 | 槽式直通桥架：100×75mm，含护罩 | 米 | 24 | 甲供
（二） | 220kV配电装置
一 | 设备部分
1 | 220kV SF6瓷柱式断路器 | 252kV，4000A，50kA/3s，d级防污，分相操作，配弹簧操作机构，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 组 | 4 | 甲供 | 出线间隔
2 | 220kV SF6瓷柱式断路器 | 252kV，4000A，50kA，d级防污，三相联动，配弹簧操作机构，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 组 | 3 | 甲供 | 主变及母联间隔
3 | 220kV垂直伸缩式隔离开关（斜向布置） | 252kV，4000A，50kA/3s，带单接地刀，d级防污。主刀：配电动/手动操作机构三相联动，接地刀：配电动/手动操作机构，三相联动。隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关 | 组 | 4 | 甲供 | 出线间隔
4 | 220kV垂直伸缩式隔离开关（水平布置） | 252kV，4000A，50kA/3s，带单接地刀，d级防污。主刀：配电动/手动操作机构三相联动，接地刀：配电动/手动操作机构，三相联动。隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 3 | 甲供 | 主变间隔及PT间隔
5 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关 | 252kV，4000A，50kA/3s，不带地刀，d级防污。主刀：配电动/手动操作机构，三相联动，隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关 | 组 | 6 | 甲供 | 出线间隔、主变间隔
6 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关 | 252kV，4000A，50kA/3s，带单接地刀（左接地），d级防污。主刀：配电动/手动操作机构，三相联动，隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 3 | 甲供 | 母联间隔、分段间隔及PT间隔
7 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关 | 252kV，4000A，50kA/3s，带单接地刀（右接地），d级防污。主刀：配电动/手动操作机构，三相联动，隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 1 | 甲供 | 母联间隔
8 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关 | 252kV，4000A，50kA/3s，带双接地刀，d级防污。主刀：配电动/手动操作机构三相联动，接地刀：配电动/手动操作机构，三相联动。隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 2 | 甲供 | 主变间隔
9 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关 | 252kV，4000A，50kA/3s，带双接地刀，d级防污。主刀：配电动/手动操作机构三相联动，接地刀：配电动/手动操作机构，三相联动。隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关。线路侧地刀采用B类。 | 组 | 4 | 甲供 | 出线间隔
10 | 220kV母线接地开关 | 252kV，50kA/3s,d级防污。接地刀：配电动/手动操作机构，一列式三相联动，接地开关打开方向与母线垂直,配高强瓷支柱绝缘子,弯曲破坏负荷不小于12kN。隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 4 | 甲供
11 | 220kV SF6电流互感器 | 220kV，50kA/3s，2×800/1A，5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S(0.5S)/0.2S(0.2S)，20/20/20/20/20/20/10(10)/5(5)VA。d级防污。配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 台 | 6 | 甲供 | 主变间隔
12 | 220kV SF6电流互感器 | 220kV，50kA/3s，2×1200/1A，5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S(0.5S)/0.2S(0.2S)，20/20/20/20/20/20/10(10)/5(5)VA。d级防污。配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 台 | 12 | 甲供 | 出线间隔
13 | 220kV SF6电流互感器 | 220kV，50kA/3s，2×1500/1A，5P40/5P40/5P40，20/20/20VA。d级防污。配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 台 | 3 | 甲供 | 母联间隔
14 | 220kV SF6电流互感器 | 220kV，50kA/3s，2×1500/1A，5P40/5P40，20/20VA。2×1500/1A，0.5S(0.5S)，10VA。 测量绕着带中间抽头。d级防污。配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 台 | 3 | 甲供 | 母联间隔
15 | 220kV电容式电压互感器 | TYD220/√3-0.005H，220/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，10/10/10/10VA 线路型，d级防污。 | 台 | 4 | 甲供
16 | 220kV电容式电压互感器 | TYD220/√3-0.01H，220/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，50/50/50/50VA，母线型，d级防污。 | 台 | 6 | 甲供
17 | 220kV氧化锌避雷器 | Y10W-204/532，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压159kV，陡波冲击电流残压≤594kV，操作冲击残压≤452kV.d级防污。附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 | 台 | 18 | 甲供
18 | 220kV棒式支柱绝缘子 | ZSW-252/8-4，d级防污。 | 支 | 14 | 甲供
19 | 220kV棒式支柱绝缘子 | ZSW-252/12.5-4，倒装式，d级防污。C12.5-1050 ，252kV，12.5kN，6kN.m | 支 | 9 | 甲供
20 | 220kV母线支柱绝缘子 | ZSW-252/12.5-4，d级防污。C12.5-1050 ，252kV，12.5kN，6kN.m | 支 | 63 | 甲供
21 | 玻璃绝缘子(外伞双伞型) | U100BP/146D，结构高度146mm，爬距450mm，额定机械破坏负荷100kN | 片 | 445 | 甲供
22 | 玻璃绝缘子（耐污型） | U100BLP-2，结构高度146mm，爬距450mm，额定机械破坏负荷100kN | 片 | 1978 | 甲供
三 | 连接部分
1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-630/45 | 米 | 3110 | 甲供
2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/50 | 米 | 425 | 甲供
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/40 | 米 | 950 | 甲供 | 阻尼线、地刀-母线引线
4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 120 | 甲供 | 阻尼线
5 | 铝镁稀土合金管型母线 | LDRE-Y-Φ150/136 | 米 | 884 | 甲供
6 | 铝镁稀土合金管型母线 | LDRE-Φ135/120，L=0.6米，共44根，其中2根用于现场焊接试验 | 米 | 26.4 | 甲供 | 补强衬管
7 | 铝镁稀土合金管型母线 | LDRE-∅130/116，L=～9m | 根 | 12 | 甲供
8 | 跨路母线过渡金具 | KLMG-130/116 | 套 | 12 | 甲供 | 每套均含两端金具
9 | 管形母线固定金具 | MGG2-150/Φ225(4-Φ18)，摆动型 | 套 | 42 | 甲供
10 | 管形母线固定金具 | MGG1-150/Φ225(4-Φ18)，滑动型 | 套 | 108 | 甲供
11 | 管形母线托架 | MGJ-110/Φ225(4-Φ18) | 套 | 75 | 甲供
12 | 管形母线带阻尼线封端盖 | MGF1-150，阻尼线型号为JL/G1A-300/40 | 套 | 66 | 甲供
13 | 管形母线带阻尼线终端球 | MGZ1-150，阻尼线型号为JL/G1A-300/40 | 套 | 18 | 甲供
14 | 双导线分裂导线间隔棒 | MRJ-1440N-200，分裂间距200mm | 套 | 45 | 甲供
15 | 双导线分裂导线间隔棒 | MRJ-6/200，分裂间距200mm | 套 | 650 | 甲供
16 | 双母线固定金具 | MSG-51/200-140(∅140，4-∅18) | 套 | 6 | 甲供
17 | 双母线固定金具 | MSG-6/200(∅140，4-∅18) | 套 | 8 | 甲供
18 | 双导线设备线夹 | SSY-1400N/120A(a×h：160×180) | 套 | 6 | 甲供
19 | 双导线设备线夹 | SSY-1400N/120A(a×h：160×190) | 套 | 3 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
20 | 双导线设备线夹 | SSY-1400N/120C(a×h：160×190) | 套 | 3 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
21 | 耐张线夹 | NY-630/45，配引流线夹，引线为JL/G1A-630/45 | 套 | 54 | 甲供
22 | 耐张线夹 | NY-630/45，不配引流线夹 | 套 | 54 | 甲供
23 | 耐张线夹 | NY-400/50，其中3套配引流线夹，引线为JL/G1A-400/50 | 套 | 12 | 甲供
24 | 管母线T型线夹 | MGT-150(a×h：160×180) | 套 | 30 | 甲供
25 | 管母线T型线夹 | MGT-150C(a×h：160×180) | 套 | 6 | 甲供
26 | 管母线T型线夹 | MGTY-150/630，配引流线夹，引下线为JL/G1A-630/45 | 套 | 12 | 甲供
27 | 管母线T型线夹 | MGTY-150/400，配引流线夹，引线为JL/G1A-400/50 | 套 | 9 | 甲供
28 | 双导线单引下T型线夹 | TYS-2×630/200(a×h：130×130) | 套 | 12 | 甲供
29 | 双导线T型线夹 | TYS-2×630/200，配引流线夹，引线为2(JL/G1A-630/45) | 套 | 3 | 甲供
30 | 双导线T型线夹 | TYS-2×630/200，不配引流线夹 | 套 | 3 | 甲供
31 | T型线夹 | TY-630/45(a×h：150×150) | 套 | 24 | 甲供 | 线路引下线用
32 | T型线夹 | TY-630/45，配引流线夹，引线为JL/G1A-630/45 | 套 | 6 | 甲供
33 | T型线夹 | TY-630/45，配引流线夹，引线为JL/G1A-400/50 | 套 | 6 | 甲供
34 | T型线夹 | TY-630/45，不配引流线夹 | 套 | 6 | 甲供
35 | T型线夹 | TY-400/50(a×h：110×130) | 套 | 4 | 甲供 | 避雷器A相用
36 | T型线夹 | TY-400/50，配引流线夹，引线为JL/G1A-400/50 | 套 | 6 | 甲供
37 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200B(a×h：180×145) | 套 | 6 | 甲供 | 断路器用
38 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200A(a×h：224×127) | 套 | 12 | 甲供 | 断路器用
39 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200A(a×h：160×180) | 套 | 12 | 甲供 | 电流互感器用
40 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200A(a×h：250×120) | 套 | 12 | 甲供 | 电流互感器用
41 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200A(a×h：160×180) | 套 | 42 | 甲供
42 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200A(a×h：160×190) | 套 | 20 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
43 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200B(a×h：160×190) | 套 | 20 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
44 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200C(a×h：160×190) | 套 | 20 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
45 | 设备线夹 | SY-630/45A(a×h：150×150) | 套 | 24 | 甲供
46 | 设备线夹 | SY-630/45A(a×h：180×145) | 套 | 12 | 甲供 | 断路器用
47 | 设备线夹 | SY-630/45A(a×h：250×120) | 套 | 12 | 甲供 | 电流互感器用
48 | 设备线夹 | SY-630/45A(a×h：160×180) | 套 | 12 | 甲供 | 垂直伸缩刀用
49 | 设备线夹 | SY-630/45B(a×h：160×180) | 套 | 6 | 甲供 | 倒挂式绝缘子用
50 | 设备线夹 | SY-630/200A(a×h：160×190) | 套 | 8 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
51 | 设备线夹 | SY-630/200B(a×h：160×190) | 套 | 8 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
52 | 设备线夹 | SY-630/200C(a×h：160×190) | 套 | 8 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
53 | 设备线夹 | SY-400/50A(a×h：160×190) | 套 | 4 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
54 | 设备线夹 | SY-400/50B(a×h：160×190) | 套 | 1 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
55 | 设备线夹 | SY-400/50C(a×h：160×190) | 套 | 1 | 甲供 | 三柱水平开启式刀闸用
56 | 设备线夹 | SY-400/50A(a×h：160×180) | 套 | 6 | 甲供 | 垂直伸缩刀用
57 | 设备线夹 | SY-400/50B(a×h：160×180) | 套 | 3 | 甲供 | 倒挂绝缘子用
58 | 设备线夹 | SY-400/50C(a×h：110×140) | 套 | 3 | 甲供 | 电压互感器用
59 | 设备线夹 | SY-400/50A(a×h：130×130) | 套 | 12 | 甲供
60 | 设备线夹 | SY-400/50B(a×h：110×130) | 套 | 14 | 甲供 | 避雷器B、C相用
61 | 设备线夹 | SY-400/50C(a×h：110×150) | 套 | 4 | 甲供 | 电压互感器用
62 | 设备线夹 | SY-400/50A(a×h：160×180) | 套 | 9 | 甲供
63 | 设备线夹 | SY-400/50C(a×h：160×180) | 套 | 12 | 甲供
64 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 252 | 甲供
65 | U型挂环 | UL-10-140 | 个 | 60 | 甲供
66 | 球头挂板 | QP-10-50 | 个 | 146 | 甲供
67 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 146 | 甲供
68 | 联板 | L-21A-110/400，热镀锌，破坏载荷不小于210kN | 个 | 96 | 甲供
69 | 平行挂板 | P-10-80 | 个 | 96 | 甲供
（三） | 110kV配电装置
一 | 设备部分
1 | 110kV SF6瓷柱式断路器 | 126kV，3150A，40kA，d级防污，三相联动，配弹簧操作机构，电动机电压和控制电压分别为：AC380V、DC110V。配置SF6气体压力/密度数字化远传表计 | 组 | 7 | 甲供
2 | 110kV垂直伸缩式隔离开关 | 126kV 3150A 40kA/3s，不接地；d级防污。配静触头，斜向布置。 主刀：配电动/手动操作机构，三相联动，电动机电压和控制电压为AC380V/AC220V。 在主刀分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 6 | 甲供
3 | 110kV垂直伸缩式隔离开关 | 126kV 3150A 40kA/3s，单接地；d级防污。配静触头，斜向布置。主刀、地刀：配电动/手动操作机构，三相联动，电动机电压和控制电压为AC380V/AC220V。 在主刀、地刀分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 9 | 甲供
4 | 110kV两柱水平开启式隔离开关 | 126kV 3150A 40kA/3s，双接地；d级防污。主刀、地刀：配电动/手动操作机构，三相联动，电动机电压和控制电压为AC380V/AC220V。 在主刀、地刀分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 6 | 甲供
5 | 110kV两柱水平开启式隔离开关 | 126kV 3150A 40kA/3s，单接地；d级防污。主刀、地刀：配电动/手动操作机构，三相联动，电动机电压和控制电压为AC380V/AC220V。 在主刀、地刀分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 1 | 甲供
6 | 110kV母线接地隔离开关 | 126kV，40kA/3s。d级防污。3相/组。接地刀：配电动/手动操作机构，一列式三相联动；接地开关打开方向与母线垂直,配高强瓷支柱绝缘子,弯曲破坏负荷不小于8kN。 在地刀分闸、合闸位置各配置1只微动开关。 | 组 | 4 | 甲供
7 | 110kV SF6电流互感器 | 2×1200/1A；110kV,40kA/3s，瓷绝缘，d级防污。 5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S； 5P40:20VA；0.5S:10VA；0.2S:5VA，计量、测量绕组带中间抽头； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计，取气口下移至离地1.5m高。 | 台 | 6 | 甲供 | 主变间隔
8 | 110kV SF6电流互感器 | 2×800/1A；110kV,40kA/3s，瓷绝缘，d级防污。 5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S； 5P40:20VA；0.5S:10VA；0.2S:5VA，计量、测量绕组带中间抽头； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计，取气口下移至离地1.5m高。 | 台 | 12 | 甲供 | 出线间隔
9 | 110kV SF6电流互感器 | 2×1500/1A；110kV,40kA/3s，瓷绝缘，d级防污。 5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S； 5P40:20VA；0.5S:10VA；测量绕组带中间抽头； 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计，取气口下移至离地1.5m高。 | 台 | 3 | 甲供 | 母联间隔
10 | 110kV电容式电压互感器 | TYD 110/√3-0.01H，线路型，d级防污。110/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1kV， 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，10/10/10/10VA。 | 台 | 4 | 甲供
11 | 110kV电容式电压互感器 | TYD 110/√3-0.02H，母线型，d级防污。110/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1kV， 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，50/50/50/50VA。 | 台 | 6 | 甲供
12 | 110kV氧化锌避雷器 | Y10W-108/281，d级防污。附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 | 台 | 18 | 甲供
13 | 110kV母线支柱绝缘子 | 型号：C8-450；电压：110kV；最高运行电压：126kV；抗弯强度：8kN；扭转：6kN·m；d级防污 | 支 | 114 | 甲供
14 | 玻璃绝缘子(外伞双伞型) | U100BP/146D，结构高度146mm，爬距450mm，额定机械破坏负荷100kN | 片 | 255 | 甲供
15 | 玻璃绝缘子（耐污型） | U100BLP-2，结构高度146mm，爬距450mm，额定机械破坏负荷100kN | 片 | 560 | 甲供
二 | 连接部分
1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-630/45 | 米 | 1905 | 甲供
2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 160 | 甲供
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/40 | 米 | 1125 | 甲供 | 阻尼线、地刀-母线引线
4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-185/30 | 米 | 189 | 甲供 | 阻尼线
5 | 铝镁稀土合金管型母线 | LDRE-Y-Φ150/136，108根8米，12根9.5米 ，1根2米用于现场焊接试验 | 米 | 980 | 甲供
6 | 铝镁稀土合金管型母线 | LDRE-Φ135/120，共68根，L=0.6m，其中试验用2根 | 米 | 40.8 | 甲供 | 补强衬管
7 | 铝镁稀土合金管型母线 | LDRE-Φ130/116 L≈8.5米 | 根 | 21 | 甲供
8 | 跨路母线过渡金具 | KLMG-130/116；接线板大小详见D0203-12图 | 套 | 21 | 甲供 | 每套均含两端金具
9 | 管形母线固定金具 | MGG2-150/Φ225(4-Φ18)，摆动型 | 套 | 66 | 甲供
10 | 管形母线固定金具 | MGG1-150/Φ225(4-Φ18)，滑动型 | 套 | 186 | 甲供
11 | 管形母线托架 | MGJ-110/Φ225(4-Φ18) | 套 | 126 | 甲供
12 | 管形母线带阻尼线封端盖 | MGF1-150，阻尼线型号为JL/G1A-300/40 | 套 | 120 | 甲供
13 | 管形母线带阻尼线终端球 | MGZ1-150，阻尼线型号为JL/G1A-300/40 | 套 | 12 | 甲供
14 | 双导线分裂导线间隔棒 | MRJ-6/200，分裂间距200mm | 套 | 380 | 甲供
15 | 耐张线夹 | NY-630/45，配引流线夹，引下线为JL/GIA-630/45 | 套 | 60 | 甲供
16 | 耐张线夹 | NY-630/45，不配引流线夹 | 套 | 30 | 甲供
17 | 管母线T型线夹 | MGT-150(a×h:150×150) | 套 | 3 | 甲供
18 | 管母线T型线夹 | MGT-150A(a×h:125×125) | 套 | 12 | 甲供
19 | 双导线T型线夹 | TYS-2×630/200(a×h:150×150) | 套 | 3 | 甲供
20 | 双导线单引下T型线夹 | TYS-2x400/200(a×h:125×125) | 套 | 6 | 甲供
21 | T型线夹 | TY-630/45(a×h:125×125) | 套 | 24 | 甲供
22 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200A(a×h:150×150) | 套 | 24 | 甲供 | 断路器用
23 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200B(a×h:160×170) | 套 | 9 | 甲供 | 两柱水平开启式刀闸用
24 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200C(a×h:160×170) | 套 | 9 | 甲供 | 两柱水平开启式刀闸用
25 | 双导线设备线夹 | SSY-630/200A(a×h:160x180) | 套 | 21 | 甲供 | 垂直伸缩刀用
26 | 设备线夹 | SY-630/45A(axh:150×150) | 套 | 12 | 甲供 | 断路器用
27 | 设备线夹 | SY-630/45C(axh:110×130） | 套 | 4 | 甲供 | 避雷器A相用
28 | 设备线夹 | SY-630/45B(axh:160×170) | 套 | 12 | 甲供 | 两柱水平开启式刀闸用
29 | 设备线夹 | SY-630/45C(axh:160×170) | 套 | 12 | 甲供 | 两柱水平开启式刀闸用
30 | 设备线夹 | SY-630/45A(axh:160×180) | 套 | 36 | 甲供 | 垂直伸缩刀用
31 | 设备线夹 | SY-630/45A(axh:150×150） | 套 | 12 | 甲供 | 电流互感器用
32 | 设备线夹 | SY-630/45A(a×h:125×125) | 套 | 12 | 甲供
33 | 设备线夹 | SY-400/35A(a×h:110×130) | 套 | 6 | 甲供 | 避雷器用
34 | 设备线夹 | SY-400/35B(axh:110x130) | 套 | 12 | 甲供 | 避雷器用
35 | 设备线夹 | SY-400/35C(axh:110×150） | 套 | 4 | 甲供 | 电压互感器用
36 | 设备线夹 | SY-400/35A(a×h:125×125) | 套 | 18 | 甲供
37 | 设备线夹 | SY-400/35C(a×h:110×140） | 套 | 6 | 甲供
38 | 设备线夹 | SY-400/35A(a×h:160×180) | 套 | 6 | 甲供
39 | 设备线夹 | SY-300/40A(a×h:160×80) | 套 | 12 | 甲供
40 | 设备线夹 | SY-300/40C(a×h:125×125) | 套 | 12 | 甲供
41 | U型挂环 | U-21-100 | 个 | 162 | 甲供
42 | U型挂环 | UL-10-140 | 个 | 66 | 甲供
43 | 球头挂板 | QP-10-50 | 个 | 87 | 甲供
44 | 碗头挂板 | WS-10-100 | 个 | 87 | 甲供
45 | 联板 | L-21A-110/400，热镀锌，破坏载荷不小于210kN | 个 | 30 | 甲供
46 | 平行挂板 | P-10-80 | 个 | 60 | 甲供
（四） | 10kV户内配电装置及无功补偿
一 | 主要设备
1 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，4000A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 3 | 甲供 | 主变进线CT柜
2 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，4000A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 3 | 甲供 | 进线断路器柜
3 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，4000A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 2 | 甲供 | 分段隔离柜
4 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，4000A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 1 | 甲供 | 分段断路器柜
5 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，1250A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 20 | 甲供 | 馈线柜
6 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，1250A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 10 | 甲供 | 电容器柜
7 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，1250A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 2 | 甲供 | 站用变柜
8 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，1250A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 2 | 甲供 | 接地变柜
9 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，1250A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 3 | 甲供 | PT柜
10 | 移开中置式封闭开关柜 | KYN口-12，12kV，4000A，31.5kA(4s)； 全工况“五防”柜，柜内主要设备： | 面 | 3 | 甲供 | 过渡柜
11 | 移开中置式接地手车 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)， 仅用于PT柜 | 台 | 3 | 甲供 | 配套PT柜
12 | 移开中置式活门检查小车 | 12kV，4000A，31.5kA(4s) | 台 | 2 | 甲供 | 大电流柜
13 | 移开中置式活门检查小车 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，用于除PT柜外的小电流柜 | 台 | 2 | 甲供 | 小电流柜
14 | 移开中置式活门检查小车 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 台 | 1 | 甲供 | 专用于PT柜
15 | 升降式转运小车 | 12kV，4000A，31.5kA(4s) | 台 | 2 | 甲供 | 大电流柜
16 | 升降式转运小车 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 台 | 3 | 甲供 | 小电流柜
17 | 主变进线封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s)，5000*1000*600 | 段 | 2 | 甲供 | 随开关柜成套供货
18 | 分段连接封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s)，9000*1000*600 | 段 | 1 | 甲供 | 随开关柜成套供货
19 | 跨路连接封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s)，8500*1000*600 | 段 | 3 | 甲供 | 随开关柜成套供货
20 | 大电流开关柜在线测温 | 配置原则： | 套 | 1 | 甲供 | 本期共9面柜子需要装
21 | 10kV电容器成套装置 | TBB10-8016/334-BLW，户外框架式，双丫接线，主要配置如下： | 组 | 10 | 甲供
22 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 干式空芯，单相，CKDK-10-133-5,三相品字形平放 | 台 | 30 | 甲供
23 | 10kV小电阻接地成套装置 | 成套装置的主要设备： | 套 | 2 | 甲供
24 | 10kV干式站用变成套装置 | 干式变：SCB14-630/10.5，630kVA，10.5±2×2.5%/0.4kV，Ud=6%， D，yn11 | 套 | 2 | 甲供
25 | 0.66kV电流互感器 | LMZ4-1/Φ80，400/1A，10P20,10VA 闭环式；安装于站用变内 | 台 | 2 | 甲供
二 | 联络电缆及连接材料
1 | 10kV单芯电力电缆 | ZA-YJV62-8.7/15kV-1×400，组盘方式见10kV电力电缆清册 | 米 | 3180 | 甲供
2 | 10kV三芯电力电缆 | ZA-YJV22-8.7/15kV-3×120，组盘方式见10kV电力电缆清册 | 米 | 140 | 甲供
3 | 10kV全冷缩户内终端头 | 10kV全冷缩户内终端头，单芯，1×400mm² 截面电缆适用 | 套 | 30 | 甲供 | 电容器电缆用
4 | 10kV全冷缩户外终端头 | 10kV全冷缩户外终端头，单芯，1×400mm² 截面电缆适用 | 套 | 30 | 甲供 | 电容器电缆用
5 | 10kV全冷缩户内终端头 | 10kV全冷缩户内终端头，三芯，3×120mm²截面电缆适用 | 套 | 8 | 甲供 | 接地变、站用变电缆用
（五） | 站用电及全站照明
一 | 交流屏及电源箱
1 | 220kV变电站380V低压配电屏，ATS型 | 组屏8面，参数配置详见本册02图。 | 套 | 1 | 甲供
2 | 户外照明电源箱 | 按D0207-03图定货,不锈钢箱体,户内型 | 个 | 2 | 甲供 | ZMW,装在警传室
3 | 户外主变检修电源箱 | 按D0207-04图定货,不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 2 | 甲供 | ZBW-1、ZBW-2
4 | 户外场地检修电源箱 | 按D0207-05图定货,不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 13 | 甲供 | JXW-1～13
5 | 发电车开关箱 | 按D0207-06图定货,不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 1 | 甲供 | FDC
二 | 电缆电线
1 | 变电站低压电力电缆 | ZAN-VV22-1-3×10 | 米 | 30 | 甲供 | 条数：1
2 | 变电站低压电力电缆 | ZAN-VV22-1-3×6 | 米 | 125 | 甲供 | 条数：2
3 | 变电站低压电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×240＋2×120 | 米 | 1080 | 甲供 | 条数：10
4 | 变电站低压电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×70＋2×35 | 米 | 1500 | 甲供 | 条数：14
5 | 变电站低压电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×35＋2×16 | 米 | 680 | 甲供 | 条数：13
6 | 变电站低压电力电缆 | ZA-VV22-1-5×16 | 米 | 500 | 甲供 | 条数：6
7 | 变电站低压电力电缆 | ZA-VV22-1-3×6 | 米 | 30 | 甲供 | 条数：1
8 | 0.6/1kV电力电缆 | ZA-VV22-1-3*6 | 米 | 4800 | 甲供 | 以实际用量为准
（六） | 全站电缆敷设
1 | 立柱 | 热镀锌角钢∠50×50×5，L=800mm | 件 | 3241 | 甲供
2 | 立柱 | 热镀锌角钢∠50×50×5，L=600mm | 件 | 170 | 甲供
3 | 托臂 | 热镀锌∠40×40×5，L=350mm | 件 | 16237 | 甲供
4 | 耐受类槽式电缆桥架 | 200×100（宽×高），带盖板，配齐直接板、角接板及对接处的螺栓等附件 | 米 | 134 | 甲供
5 | 耐受类槽式电缆桥架 | 300×150（宽×高），带盖板，配齐直接板、角接板及对接处的螺栓等附件 | 米 | 298 | 甲供
6 | 耐受类槽式电缆桥架 | 300×100（宽×高），带盖板，配齐直接板、角接板及对接处的螺栓等附件 | 米 | 500 | 甲供 | 弯通现场制作
C | 电气二次部分
一 | 220kV变电站自动化系统 | AC:220V，DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 套 | 1 | 甲供 | 整套变电站自动化系统采用安全可控设备（含二次安防设备）
二 | 过程层交换机
1 | 220kV 过程层 A网交换机屏 |  | 面 | 2 | 甲供 | 220kV 过程层 A1、A2网各一面
2 | 220kV 过程层 B网交换机屏 |  | 面 | 2 | 甲供 | 220kV 过程层 B1、B2网各一面
3 | 110kV 过程层 A网交换机屏 |  | 面 | 2 | 甲供 | 110kV 过程层 A1、A2网各一面
4 | 110kV 过程层 B网交换机屏 |  | 面 | 2 | 甲供 | 110kV 过程层 B1、B2网各一面
5 | 光缆 | 缓变型，铠装非金属加强芯阻燃光缆，多模，4芯 | 米 | 16000 | 甲供 | 厂家提供，施工单位敷设、熔接
6 | 尾缆 | 多模，尾纤3根一组(2用1备)，尾缆不少于4芯，每根30米 | 组 | 160 | 甲供 | 厂家提供，施工单位敷设
三 | 继电保护及安全自动装置
1 | 主变保护屏A | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 2 | 甲供 | #2、#3主变各1面
2 | 主变保护屏B | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 2 | 甲供 | #2、#3主变各1面
3 | 220kV母线保护屏1 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 1 | 甲供
4 | 220kV母线保护屏2 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 1 | 甲供
5 | 110kV母线保护屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 1 | 甲供
6 | 220kV线路主一保护屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 2 | 甲供 | 用于库湾甲、乙线
7 | 220kV线路主二保护屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 2 | 甲供 | 用于库湾甲、乙线
8 | 220kV线路主一保护屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 2 | 甲供 | 用于辉鸿甲、乙线
9 | 220kV线路主二保护屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 2 | 甲供 | 用于辉鸿甲、乙线
10 | 110kV浛洸甲、乙线保护屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 1 | 甲供 | 单一来源：北京四方
11 | 110kV南山线、西牛线保护屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 1 | 甲供 | 单一来源：北京四方
12 | 110kV母联保护屏 |  | 面 | 1 | 甲供
13 | 稳定控制系统 | 切负荷执行站 | 套 | 2 | 甲供
14 | 稳控跳信机 |  | 套 | 4 | 甲供
15 | 220kV备自投屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 2 | 甲供
16 | 110kV备自投屏 | DC:110V，CT:1A，PT:100/√3V，采用61850协议 | 面 | 1 | 甲供
17 | 10kV备自投屏 |  | 面 | 1 | 甲供
18 | 故障录波管理单元屏 |  | 面 | 1 | 甲供
19 | 主变故障录波采集屏1 |  | 面 | 2 | 甲供 | 过程层 A1、A2和过程层 B1、B2网各一面
20 | 220kV故障录波采集屏 |  | 面 | 2 | 甲供 | 过程层 A1、A2和过程层 B1、B2网各一面
21 | 110kV故障录波采集屏 |  | 面 | 2 | 甲供 | 过程层 A1、A2和过程层 B1、B2网各一面
四 | 系统调度自动化
1 | 电能采集装置屏 |  | 面 | 1 | 甲供
2 | #2主变电能表屏 |  | 面 | 1 | 甲供
3 | #3主变及站用变电能表屏 |  | 面 | 1 | 甲供
4 | 220kV线路电能表屏 |  | 面 | 1 | 甲供
5 | 110kV线路电能表屏 |  | 面 | 1 | 甲供
6 | 10kV线路电能表 | 三相四线双方向全电子式多功能电能表 | 只 | 20 | 甲供 | 安装在10kV开关柜
7 | 10kV电容器电能表 | 三相四线双方向全电子式多功能电能表 | 只 | 10 | 甲供 | 安装在10kV开关柜
五 | 直流电源及交流不停电电源系统
1 | 直流电源系统 | 110V，8面馈线屏，2面充电屏，(7+2)×20A，无降压硅链 | 套 | 1 | 甲供
2 | 交流不间断电源系统 | 5kVA×2，组2面屏 | 套 | 1 | 甲供
3 | 蓄电池组 | 阀控式密封贫液式铅酸蓄电池（无降压硅链），含蓄电池架 | 组 | 2 | 甲供 | 安装在专用蓄电池室
4 | 蓄电池远程核容屏 |  | 面 | 1 | 甲供
六 | 智能终端 |  |  |  |  | A套、B套采用不同厂家的产品
1 | 220kV主变变高智能终端 |  | 套 | 2 | 甲供 | #2、#3主变各一套
2 | 220kV线路智能终端 |  | 套 | 2 | 甲供 | 220kV库湾甲、乙线各一套
3 | 220kV线路智能终端 |  | 套 | 2 | 甲供 | 220kV辉鸿甲、乙线各一套
4 | 220kV母联智能终端 |  | 套 | 1 | 甲供
5 | 220kV母线PT智能终端 |  | 套 | 2 | 甲供
6 | 110kV主变变中智能终端 |  | 套 | 2 | 甲供 | #2、#3主变各一套
7 | 110kV线路智能终端 |  | 套 | 4 | 甲供 | 110kV浛洸甲、乙线，南山线，西牛线各一套
8 | 110kV母联智能终端 |  | 套 | 1 | 甲供
9 | 110kV母线PT智能终端 |  | 套 | 2 | 甲供
10 | 主变本体智能智能终端 |  | 套 | 2 | 甲供 | #2、#3主变各一套
11 | 主变变低智能终端 |  | 套 | 3 | 甲供 | #2变低（双分支）、#3变低各一套，安装在开关柜
七 | 其他二次设备
1 | 时间同步系统 | 工作电源：DC:110V,AC：~220V；共3面屏 | 套 | 1 | 甲供
2 | 继电保护试验电源屏 |  | 面 | 1 | 甲供
3 | 二次交流屏 |  | 面 | 1 | 甲供
4 | 电能质量监测屏 |  | 面 | 1 | 甲供
5 | 母线电压监测仪屏 |  | 面 | 1 | 甲供
6 | 一体化远程运维装置屏 |  | 面 | 1 | 甲供
7 | 动力箱 |  | 台 | 6 | 甲供 | 主变、220kV配电装置、110kV配电装置各2只
8 | 端子箱 | 220线路4台，220母联1台，220PT2台，110线路4台，110PT2台，110母联1台，主变变高变中4台 | 台 | 18 | 甲供
八、 | 二次电力电缆
1 |  | ZAN-VV22-1-2×16 | 米 | 100 | 甲供
2 |  | ZAN-VV22-1-2×25 | 米 | 30 | 甲供
3 |  | ZAN-VV22-1-5×16 | 米 | 1810 | 甲供
4 |  | ZAN-VV62-1-1×185 | 米 | 100 | 甲供
5 |  | ZAN-YJV22-1-3×35+2×16 | 米 | 2040 | 甲供
6 |  | ZA-VV22-1-3×6 | 米 | 9320 | 甲供
7 |  | ZA-VV22-1-4×10 | 米 | 1820 | 甲供
九、 | 控制电缆
1 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-10×1.5 | 米 | 2130 | 甲供
2 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-10×2.5 | 米 | 670 | 甲供
3 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-10×4 | 米 | 3350 | 甲供
4 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-14×1.5 | 米 | 3270 | 甲供
5 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-14×2.5 | 米 | 970 | 甲供
6 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-19×1.5 | 米 | 1490 | 甲供
7 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-4×1.5 | 米 | 3660 | 甲供
8 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-4×2.5 | 米 | 23350 | 甲供
9 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-4×4 | 米 | 6460 | 甲供
10 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-7×1.5 | 米 | 2630 | 甲供
11 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-7×2.5 | 米 | 6260 | 甲供
12 | 控制电缆 | ZA-KVVP2-22-7×4 | 米 | 21730 | 甲供
13 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22-14×2.5 | 米 | 80 | 甲供
14 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22-2×10 | 米 | 2830 | 甲供
15 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22-2×4 | 米 | 21590 | 甲供
16 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22-4×2.5 | 米 | 310 | 甲供
17 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22-4×4 | 米 | 17250 | 甲供
18 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2-22-7×2.5 | 米 | 6300 | 甲供
十 | 二次接地材料
1 | 接地铜排 | TMY-30*4mm² | 米 | 450 | 甲供
对侧500kV库湾站
1 | 220kV线路主一保护屏 | 110V，1A，分相电流差动保护，2光口复用光纤，IEC61850协议 | 面 | 1 | 甲供
2 | 220kV线路主二保护屏 | 110V，1A，分相电流差动保护， 2光口复用光纤IEC61850协议 | 面 | 1 | 甲供
3 | 尾缆 | 4芯多模LC-LC尾缆 | 组 | 8 | 甲供 | 厂家提供
对侧220kV辉鸿站
1 | 220kV线路主一保护屏 | 110V，1A，分相电流差动保护，1专用光纤，1光口复用光纤，IEC61850协议 | 面 | 1 | 甲供
2 | 220kV线路主二保护屏 | 110V，1A，分相电流差动保护， 2光口复用光纤IEC61850协议 | 面 | 1 | 甲供
3 | 尾缆 | 4芯多模LC-LC尾缆 | 组 | 8 | 甲供 | 厂家提供

## 通信部分
附件：甲供设备材料明细表
清远220千伏英西输变电工程甲供设备材料明细表
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价 | 备注
通信工程 | [6 empty] | 通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）
（一） | 智能辅助综合监控系统
一 | 智能网关设备
1 | 智能网关系统屏 | 高2200*宽800*深600mm，含2个电源PDU | 面 | 2 | 甲供
2 | 在维集线控智终慧端 | CPU 主频≧ 1.6 GHz 核心数量≧ 4 cores 内存 ≧ 8 GB， DDR4 存储 ≧ 1TB 智能计算加速模块 AI算力不低于 16 TOPS INT8， 接口支持PCIE 接口设计 RS485≧ 1 路 网口≧ 3 路（ 其中北向网口≥2 路）USB≧ 1 路 南向接入 可 通 过 功能模块部署实现视频摄像头（ ≧ 30路） 、 机器人、 无人机接入 数据集成汇聚整合站端智能终端数据，提供数据查询和推送服务 北向接入全域物联网平台、 边侧变电运行支持系统接口运维 接口管理、 接口监控、接口鉴权认证、接口在线帮助智能图像分析算法仓可通过容器化部署实现安防、 巡视、 操作辅助类等智能算法统一管理和运行 | 套 | 1 | 甲供
3 | 巡检机器人功能模块 | 本模块部署后， 可实现与站端巡检机器人对接， 下发巡视指令， 接收巡检机器人的巡检结果，并北向接入物联网平台。 | 个 | 1 | 甲供
4 | 摄像机功能模块 | 本模块部署后， 可实现与站端不少于30 路视频摄像头接入及视频图像获取。 本模块支持通过 GB28181、 Onvif等标准协议实现实时视频转发。 | 个 | 3 | 甲供
5 | 无人机功能模块 | 本模块部署后， 可实现接收运行支持系统下发的通用航线任务信息、 指令信息， 接收站内无人机巢上送的任务数据、 机巢数据等功能。 同时支持将无人机巢的视频流转为国标协议对接平台侧机巢系统及物联网平台。 | 个 | 1 | 甲供
6 | 办公局域网低端交换机(配置8, 24千兆电口) | （1）交换容量≥500Gbps,千兆电口≥24个，支持虚拟化， 标准配置满配风扇(软件应为正版软件，包含整机软 件永久正式使用许可或授权，并满足前述对设备整体 功能和性能的所有要求)、设备互联跳线及标签实施、 设备标配含3米25mm接地线。控制及转发处理单元 要求必须为中国自主设计、研发、生产。 （2）设备交流电源(每套交流电源含3米交流电源线并带 电源接头)数量2个，满配光模块 （3）办公局域网低端交换机安装实施费（非省会地区）1项 | 台 | 2 | 甲供
二 | 视频及环境监控系统
1 | 智能辅助综合监控系统设备屏 | 高2200*宽800*深600mm | 面 | 2 | 甲供
2 | 站端处理单元（配置智能分析） | 负责与地区级主站、站端设备的通信、控制，应采用中文版的 Linux 操作系统，中文界面，支持单鼠标操作，具备至少8个硬盘，硬盘插槽支持的单块硬盘容量为6T及以上，单台存储单元支持同时接入64路及以上摄像机，支持网络方式叠加扩充多台存储单元，存储容量按需要配置 | 台 | 2 | 甲供
3 | 站端处理单元（不配置智能分析） | 1）负责与地区级主站、站端设备的通信、控制； 2）具备128路视频的接入与转发能力； 3）应采用满足网络安全要求的Linux操作系统，中文界面，支持单鼠标操作； 4）每个通道均应支持QCIF、CIF、4CIF/D1、720P、1080P等各种分辨率编码方式，且最高帧率不小于25帧/秒。 5）具备至少8个硬盘，每块硬盘容量为6T及以上； 6）能以定时、报警启动、用户手动等多种方式启动录像功能，可对所有摄像机的视频进行长时间循环录像； 7）可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP、南网PG网络协议协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP； 8）单机可支持扩容≥16盘位，≥4个千兆以太网口； 9）控制单元配置多核处理器,具有16GB内存,并可扩展到32GB； | 台 | 2 | 甲供 | 储存单元
4 | 环境采集单元 | 模拟量接入至少为16路，开关量接入至少为16个 | 台 | 3 | 甲供
5 | 监控硬盘 | 容量≥ 6TB，转速≥ 7200转，缓存≥ 256MB | 个 | 32 | 甲供
6 | 站端工作站（含显示器） | 四核处理器,处理器字长≥64位，CPU主频≥ 3.0GHz，内存容量≥4GB，硬盘存储器≥250GB，独立显卡，显存≥512M（2个100M及以上以太网络接口，含操作系统（Linux）、后台软件），23寸及以上液晶显示器。 | 套 | 2 | 甲供
7 | 办公局域网低端交换机(配置8, 24千兆电口) | （1）交换容量≥500Gbps,千兆电口≥24个，支持虚拟化， 标准配置满配风扇(软件应为正版软件，包含整机软 件永久正式使用许可或授权，并满足前述对设备整体 功能和性能的所有要求)、设备互联跳线及标签实施、 设备标配含3米25mm接地线。控制及转发处理单元 要求必须为中国自主设计、研发、生产。 （2）设备交流电源(每套交流电源含3米交流电源线并带 电源接头)数量2个，满配光模块 （3）办公局域网低端交换机安装实施费（非省会地区）1项 | 台 | 2 | 甲供
8 | 办公局域网低端交换机(配置4, 24千兆光口) | （1）交换容量≥500Gbps,千兆光口≥24个，支持虚拟化， 标准配置满配风扇(软件应为正版软件，包含整机软 件永久正式使用许可或授权，并满足前述对设备整体 功能和性能的所有要求)、设备互联跳线及标签实施、 设备标配含3米25mm接地线。控制及转发处理单元 要求必须为中国自主设计、研发、生产。 （2）设备交流电源(每套交流电源含3米交流电源线并带 电源接头)数量2个，满配光模块 （3）办公局域网低端交换机安装实施费（非省会地区）1项 | 台 | 3 | 甲供
9 | 网络设备（路由器) | （1）WAN口:1个,LAN口:4个 （2）具备NAT功能，转发性能≥600kpps； | 台 | 1 | 甲供
10 | 全景凝视摄像机 | 具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤30W；信噪比：≥55db；防护等级：IP66；黑白自动转换；具有背光补偿功能；可自动/手动聚焦；内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；能承受冲力为8kg的高压水冲洗；红外灯照射距离：≥60m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。支持全景联动功能。如有需要，配置支架和护罩 | 个 | 3 | 甲供 | 1个大门，2个楼顶
11 | 双目红外热成像测温球机（云台） | 具备RS485接口；具备音频输入/输出口；环境温度：-20℃～+70℃；环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；功耗：≤130W；信噪比：≥50db；防护等级：IP66；黑白自动转换；具有背光补偿功能；可自动/手动聚焦；内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置； 能承受冲力为8kg的高压水冲洗；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架和护罩 | 个 | 6 | 甲供
12 | 高清变焦球型摄像机 | 可预设预置位：≥128个；具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤30W；信噪比：≥55db；防护等级：IP66内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；能承受冲力为8kg的高压水冲洗；红外灯照射距离：≥200m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架和护罩 | 个 | 48 | 甲供
13 | 红外网络高清固定摄像机 | 具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤20W；信噪比：≥50db；防护等级：IP66；具有背光补偿功能；内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；红外灯照射距离：≥60m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架和护罩 | 套 | 12 | 甲供
14 | 防爆摄像机（枪机） | 接口：网络：≥1个网络100M；电口：具备音频输入/输出口； 防护等级：≥IP68； 具备防爆合格证：ExdllCT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃; 防爆CCC证书：CCC; 其他：标配电源、防爆支架、防爆万向节、防爆绕线管 | 个 | 4 | 甲供
15 | 配电箱 | 304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子、光纤熔接盒 | 台 | 55 | 甲供
三 | 环境感知设备
1 | 温度传感器 | （1）温度测量范围： -20 ℃～ +100 ℃； （2）温度测量精度： 0.5 ℃； （3）响应时间： ≤ 2s； （4）数据传输距离： ≥ 800m； （5）环境温度： -20 ℃～ +70 ℃； （6）环境湿度： 10% ～ 95%RH； （7）输出方式： 4 mA ~20mA。 | 个 | 7 | 甲供
2 | 湿度传感器 | （1）湿度测量范围： 0%～100%RH； （2）湿度测量精度： ±1%RH（25℃）； （3）响应时间： ≤ 2s； （4）数据传输距离： ≥ 800m； （5）环境温度： -20 ℃～ +70 ℃； （6）环境湿度： 10% ～ 95%RH； （7）输出方式： 4 mA ~20mA。 | 个 | 7 | 甲供
3 | 水浸探头 | （1）灵敏度： 3 mm±1mm； （2）响应时间： ≤ 1S； （3）误报率： ≤ 0.01%； （4）输出方式： 常闭 / 常开型无源输出。 | 个 | 12 | 甲供
4 | 风速传感器 | （1）测量范围： 0 m/s ～ 100m/s； （2）测量精度： ≤ ±0.5% 测量值； （3）响应时间： ≤1s； （4）环境温度： -20° ～ +70°； （5）环境湿度： 10% ～ 95%RH； （6）输出方式： 4 mA ~20mA； （7）传输距离： ≥ 800m。 | 个 | 1 | 甲供
5 | 声光报警装置 | 音量≥100dB，防水 | 只 | 1 | 甲供
6 | 电子围栏 | 主机箱内设脉冲主机、变压器、端子排等设备，机箱布置在围墙适当位置上。应具有RS-485通信接口，可与脉冲电子围栏控制设备连接，实现远程布防、撤防，输出电压调整、报警响应时间调节 | 米 | 700 | 甲供
四 | 辅材
1 | 网线 | 超五类及以上屏蔽双绞线 | 米 | 3000 | 甲供
2 | 尾纤（单模单纤跳线FC-LC(3米)） | 单模单纤跳线 | 根 | 100 | 甲供
3 | 尾纤(单模单纤跳线FC-FC(3米)) | 单模单纤跳线 | 根 | 100 | 甲供
4 | 尾纤(单模单纤跳线FC-LC(30米)) | 单模单纤跳线 | 根 | 40 | 甲供
5 | 尾纤(单模单纤跳线FC-FC(30米)) | 单模单纤跳线 | 根 | 40 | 甲供
6 | 4芯光纤 | 4芯单模室外铠装防鼠咬光缆 | 米 | 18000 | 甲供
7 | 光纤收发器 | （1）光纤接口：FC； （2）光纤芯数：单纤双向传输； （3）工作波长：1310nm（TX）/1550nm（RX）； （4）出纤光功率LD：光源(-11～-4)dBm； （5）接收灵敏度：≥-26dBm； （6）网络接口：RJ45； （7）传输速率：≥100Mbps； （8）环境温度：-10℃～+70℃； （9）环境湿度：10%～95%RH，无冷凝； （10）EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。 | 个 | 18 | 甲供
8 | 48口ODF光纤配线架 | 48口ODF光纤配线架（含4*12芯FC/PC单模束状尾纤+48*FC/PC法兰） | 个 | 4 | 甲供
9 | DC12V开关电源 | 电压DC12V,电流30A | 个 | 2 | 甲供
10 | DC24V开关电源 | 电压DC24V,电流15A | 个 | 2 | 甲供
11 | 电源配电器 | 输出DC12V2A，输入AC100~240V，温度环境-30℃~+70℃ 输出AC24V3A，输入AC220V电压供电，温度环境-20℃~+70℃ | 只 | 50 | 甲供
12 | 电源避雷器 | 额定电压Un：230VAC，最大持续运行工作电压Uc：385VAC，最大放电电流Imax（8/20μs）：20kA，标称放电电流In（8/20μs）：10kA，电压保护水平Up：≤1.5kV，响应时间：≤25ns，工作温度：-40℃～+80℃，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能 | 只 | 50 | 甲供
13 | 视频信号避雷器 | 对视频网络信号实施浪涌保护,最大放电电流(8/20μs)：24kA（网络信号）、10kA（摄像机电源），速率(bps)：100M，以太网8线带保护，DIN导轨式安装。 | 只 | 50 | 甲供
14 | 数据信号避雷器 | 最大冲击电流（10/350μs）（D1类）2.5kA，电压保护水平≤60V，额定工作电压6V，最大持续电压：8V，保护线数：1对线，接口型式：485接线柱 | 只 | 50 | 甲供
15 | 电源电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 米 | 19000 | 甲供
16 | 控制电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 米 | 5000 | 甲供
17 | 风机采集控制模块并接入 | 与风机数量匹配，支持485接口 | 项 | 1 | 甲供
18 | 空调采集控制模块并接入 | 与空调数量匹配，支持485接口 | 项 | 1 | 甲供
19 | 消防联动控制模块并接入 | 支持485接口 | 项 | 1 | 甲供
20 | 灯光控制器 | 与灯光数量匹配，支持485接口 | 项 | 1 | 甲供
五 | 核心场所管控
1 | 双门门禁控制器 | 32位处理器 读卡器接口：4组 报警输入：4组 报警输出：4组 门锁控制：2个 门磁检测：2组 开门按钮：2个 用户数量：不少于10万 记录数量：不少于10万 支持配置复合识别，配置多重识别功能 验证开门：支持 强行闯入报警：支持 胁迫报警：支持 输入电源：DC220V±15% 工作环境温度：≤93% 防拆开关：支持 通讯方式：一路10/100M以太网、一路RS485 | 台 | 3 | 甲供
2 | 单门门禁控制器 | 32 位处理器 读卡器接口：2组报警输入：4组 报警输出：4 组门锁控制：1个门磁检测： 1 组开门按钮： 1个用户数量：不少于10万记录数量：不少于10万 | 台 | 1 | 甲供
3 | 人脸识别一体机 | 屏幕：≥7寸分辨率600*1024，多点触控电容触摸屏 摄像头：双目200万像素1920*1080 识别方式：人脸识别、IC卡识别、密码验证 验证组合：人脸+卡、人脸+密码 人脸识别：支持双目人脸识别算法，支持红外活体检测，有效防止图片、视频、3D模型攻击 刷卡：支持IC卡、CPU卡、身份证物理卡号读取 数据容量：2万人员数据、2万人脸、2万卡号、20万事件记录 | 台 | 4 | 甲供
4 | 双门电控锁 | 承受拉力：280kg、额定工作电：DC12V-24V、专业装置：内置突波吸收器, 延时可调、门状态反馈、带LED指示灯；适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门；安全类型：断电开锁 | 个 | 2 | 甲供
5 | 单门电控锁 | 承受拉力：280kg、额定工作电：DC12V-24V、专业装置：内置突波吸收器, 延时可调、 门状态反馈、带 LED 指示灯、适用范围：木门、玻璃门、金属 门、防火门、安全类型：断电开锁 | 个 | 1 | 甲供
6 | 出门按钮 | 防电白板，PC阻燃材料、外形尺寸: 86*86 (mm)、安装孔距: 60-65 (mm) | 个 | 4 | 甲供
7 | 破玻开关 | 防火材料外壳，最大耐用电流3Ae36VDC，NO/NC/COM接点，玻璃片、透明面盖 | 个 | 4 | 甲供
8 | 门禁系统双备份电源 | 输入2路220VAC，输出24路12VDC/1A/路 内置2个12V直流/30A电源 12VDC单路最大支持电流3A,每路功率不低于15W 内部开关电源采用智能双备份模块（在线热备份、在线热插拔） 1个10/100M以太网接口。 | 台 | 2 | 甲供
9 | 门禁控制器（两门） |  | 套 | 2 | 甲供
10 | 门禁控制器（单门） |  | 套 | 2 | 甲供
11 | 电磁锁（带门磁报警） | 工作电压：DC12V 工作电流：≤250MA，安全类型：断电开锁 | 只 | 6 | 甲供
12 | 感应式读卡器 | 自适应韦根 26/34读卡器 | 只 | 4 | 甲供
13 | 爆破按钮 | NO/COM接点 | 只 | 4 | 甲供
14 | 开门按钮 | NO/COM接点 | 只 | 4 | 甲供
15 | 门禁卡 | IC/ID卡 | 片 | 20 | 甲供
16 | 授权发卡器 | 支持Mifare卡（IC卡）刷卡； 支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动； 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示； | 个 | 1 | 甲供
17 | 门禁专用控制电缆 | ZR-RVVP-6×0.75 | 米 | 1500 | 甲供
18 | 蓄电池 | 12V，7AH，市电断电给报警主机供电； | 个 | 1 | 甲供
19 | 电池箱 | 配套蓄电池使用 | 个 | 1 | 甲供
20 | 电源线 | ZR-VV-3*6mm2 | 米 | 100 | 甲供
（二） | 通信主要设备材料
1 | STM-64 ASON光设备 | 中兴5800光设备 | 套 | 1 | 甲供
2 | STM-64 ASON光设备 | 中兴5800-E扩展子框 | 套 | 1 | 甲供
3 | 地区ASON网，中兴S385 | 中兴S385 | 套 | 1 | 甲供
4 | ODF单元 | 24芯子模块 ，含尾纤 | 套 | 2 | 甲供
二 | 保底通信网粤北域
1 | 安全可控A型 STM-64 ASON设备 | 华为E9624X | 套 | 1 | 甲供
2 | 安全可控B型 STM-64 ASON设备 | 华为E6616 | 套 | 1 | 甲供
3 | ODF单元 | 24芯子模块 ，含尾纤 | 套 | 2 | 甲供
三 | 语音视频专网设备
1 | 设备机柜 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 套 | 1 | 甲供
2 | 双直流电源输入配电单元 | 直流电源分配条（独立母线） | 个 | 1 | 甲供
3 | 语音视频专网交换机 |  | 套 | 1 | 甲供
4 | 调度、行政电话 |  | 部 | 1 | 甲供
5 | ODF单元 | 24芯ODF光配线设备 | 套 | 1 | 甲供
四 | 调度数据网络设备（A平面） | 接入层低端路由器
1 | 设备机柜 | 高2260mm×宽800mm×深800mm | 个 | 1 | 甲供
2 | 双直流电源输入配电单元 | 直流电源分配条（独立母线） | 个 | 1 | 甲供
3 | 低端路由器主设备 | 含双电源（交/直流可选，每套电源含标配5米电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求），含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述低端路由器对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备应支持双电源冗余,设备标配含3米25mm接地线。 | 套 | 1 | 甲供
4 | 百兆以太网电接口板B | 百兆以太网电接口（接口数量>=8）,要求以太网电接口板为交换板，符合招标文件技术要求。 | 块 | 2 | 甲供
5 | 低端路由器E12接口板B | E12接口板(端口数量>=4) 含每端口5米带接头E12线缆 | 块 | 2 | 甲供
6 | 低端路由器E12接口线缆B | 符合E12接口板A满配（即不少于4个E12接口）,75欧姆，含两端接头(每增加1米) | 米 | 40 | 甲供
7 | ODF单元 | 24芯ODF光配线设备 | 套 | 1 | 甲供
五 | 调度数据网络设备（B平面） | 接入层低端路由器
1 | 设备机柜 | 高2260mm×宽800mm×深800mm | 个 | 1 | 甲供
2 | 双直流电源输入配电单元 | 直流电源分配条（独立母线） | 个 | 1 | 甲供
3 | 低端路由器主设备 | 含双电源（交/直流可选，每套电源含标配5米电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求），含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述低端路由器对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备应支持双电源冗余,设备标配含3米25mm接地线。 | 套 | 1 | 甲供
4 | 百兆以太网电接口板B | 百兆以太网电接口（接口数量>=8）,要求以太网电接口板为交换板，符合招标文件技术要求。 | 块 | 2 | 甲供
5 | 低端路由器E12接口板B | E12接口板(端口数量>=4) 含每端口5米带接头E12线缆 | 块 | 2 | 甲供
6 | 低端路由器E12接口线缆B | 符合E12接口板A满配（即不少于4个E12接口）,75欧姆，含两端接头(每增加1米) | 米 | 40 | 甲供
7 | ODF单元 | 24芯ODF光配线设备 | 套 | 1 | 甲供
六 | 综合数据网设备
1 | 设备机柜 | 高2260mm×宽800mm×深800mm | 个 | 1 | 甲供
2 | 双直流电源输入配电单元 | 直流电源分配条（独立母线） | 个 | 1 | 甲供
3 | 汇聚层路由器 | 中端路由器 | 套 | 1 | 甲供
4 | ODF单元 | 24芯子模块 ，含尾纤 | 套 | 2 | 甲供
七 | 二次安防IV区设备
1 | 设备机柜 | 高2260mm×宽800mm×深600mm | 个 | 1 | 甲供
2 | 交流电源输入配电单元 | 交流电源分配条 | 个 | 1 | 甲供
3 | 安全可控变电站二次安防交换机 | IV区三层交换机 | 台 | 1 | 甲供
4 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | IV区边界防火墙 | 台 | 1 | 甲供
八 | 配电数据网交换机 | 配网简易型汇聚层交换机
1 | 设备机柜 | 高2260mm×宽800mm×深600mm | 个 | 1 | 甲供
2 | 双直流电源输入配电单元 | 直流电源分配条（独立母线） | 个 | 1 | 甲供
3 | 局域网低端交换机（配置4，24千兆光口） | 交换容量≧300Gbps,千兆光口≧24个，标准配置满配风扇（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备互联跳线及标签实施、设备标配含3米25mm接地线。控制及转发处理单元要求必须为自主可控设计、研发、生产。 | 套 | 1 | 甲供
4 | ODF单元 | 24芯子模块 ，含尾纤 | 套 | 2 | 甲供
九 | 通信电源设备
1 | 高频开关电源屏（含机柜） | 300A高频开关电源(支持交流配电)，输出电压：48V，含交流配电15回直流配电15回 | 套 | 2 | 甲供
2 | 免维护铅酸蓄电池 | 800AH，2伏单体，24只，带电池架 | 套 | 2 | 甲供
3 | 300A直流配电屏 | 300A直流配电屏主机，机柜800mm×600mm×2260mm | 套 | 2 | 甲供
4 | 蓄电池远程核容装置 |  | 套 | 1 | 甲供
十 | 站内管道光缆
1 | 48芯非金属管道光缆 | 48芯FRP棒铠装阻燃光缆 | 千米 | 3.5 | 甲供 | 进站的光缆和站内联络光缆
2 | 24芯非金属管道光缆 | 24芯FRP棒铠装阻燃光缆 | 千米 | 0.2 | 甲供 | 通信机柜间联络光缆
3 | PE护套管（管道光缆） | HDPE管,PE100，Φ32mm×2mm | 千米 | 3.7 | 甲供
十一 | 综合配线部分
1 | 光纤配线柜 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 个 | 5 | 甲供
2 | 综合配线机柜 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 个 | 8 | 甲供
3 | 设备机柜 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 个 | 3 | 甲供 | 备用
4 | 双直流电源输入配电单元 | 直流电源分配条（独立母线） | 个 | 2 | 甲供 | 备用1个，wapi用1个
5 | ODF单元 | 48芯ODF光配线设备 | 套 | 12 | 甲供
6 | ODF单元 | 36芯ODF光配线设备 | 套 | 2 | 甲供 | 传输设备2M光板出线
7 | ODF单元 | 24芯ODF光配线设备 | 套 | 11 | 甲供
8 | 数字配线单元（DDF） | 16系统 | 套 | 12 | 甲供
9 | VDF单元 | 100对VDF音频配线设备 | 套 | 5 | 甲供
10 | IDF单元 | 24口，配线25米 | 个 | 8 | 甲供 | 含线缆敷设
11 | IDF单元 | 24口，配线35米 | 个 | 4 | 甲供 | 含线缆敷设
十二 | 安装材料
1 | 10dB光衰耗器 |  | 个 | 20 | 甲供
2 | 5dB光衰耗器 |  | 个 | 20 | 甲供
3 | 双头尾纤 | 小于20米，FC/LC或FC/FC | 根 | 200 | 甲供
4 | 通信直流电源护套线 | ZA-RVV-2*10mm² | 米 | 400 | 甲供
5 | 通信直流电源护套线 | ZA-RVV-2*16mm² | 米 | 300 | 甲供
6 | 变电站低压电力电缆 | ZAN-VV62-1-1*185 | 米 | 160 | 甲供
7 | 低压电力电缆 | ZA-VV22-1-3*6 | 米 | 100 | 甲供
8 | 控制电缆 | KVVP2/22-4×1.5 | 米 | 200 | 甲供
9 | 音频电缆 | HYA-50*2*0.5 | 米 | 50 | 甲供
10 | 音频电缆 | 2*2*0.5 | 米 | 100 | 甲供
11 | 同轴电缆 | SYV-75-2-1*8 | 米 | 200 | 甲供
12 | 同轴电缆 | SYV-75-2-1*4 | 米 | 100 | 甲供
13 | 音频保安单元 |  | 个 | 50 | 甲供
十三 | 站内综合布线
1 | 铠装音频线缆 | 20*2*0.5 | 米 | 300 | 甲供 | 费用列入变电综合布线
2 | 超五类屏蔽网线 | 305米/箱 | 箱 | 3 | 甲供 | 费用列入变电综合布线
（三） | WAPI无线局域网系统
1 | 设备机柜 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 个 | 2 | 甲供 | 10kV配电室，继电器及通信室9P
2 | 双直流电源输入配电单元 | 直流电源分配条（独立母线） | 个 | 1 | 甲供
3 | 交流电源配电单元 | 交流电源分配条 | 个 | 4 | 甲供 | 终端箱
4 | 无线AP（室外） | 室外型AP，支持双频2.4G/5G同时工作，支持四空间流，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，协商速率≥1200Mbps，含接入控制器（AC）管理AP的license授权 | 个 | 15 | 甲供 | 光口
5 | 无线AP（室内） | 室内型AP，支持双频2.4G/5G同时工作，支持四空间流，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，协商速率≥1200Mbps，含接入控制器（AC）管理AP的license授权 | 个 | 11 | 甲供 | 电口POE
6 | 办公局域网低端交换机（配置6，24千兆POE） | 交换容量≧500Gbps,千兆POE电口≧24个，支持虚拟化，标准配置满配电源和风扇（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备互联跳线及标签实施、设备标配含3米25mm接地线。 | 个 | 2 | 甲供 | 继电器及通信室和10kV装置室各1台POE交换机
7 | 办公局域网低端交换机（配置4，24千兆光口） |  | 台 | 1 | 甲供
8 | 24芯光纤 | 24芯单模室外铠装防鼠咬光缆 | 米 | 800 | 甲供
9 | 4芯光纤 | 4芯单模室外铠装防鼠咬光缆 | 米 | 2000 | 甲供
10 | 24口ODF光纤配线架 | 24口ODF光纤配线架（含2*12芯FC/PC单模束状尾纤+24*FC/PC法兰） | 个 | 6 | 甲供
11 | 汇聚终端箱（场地用） | 尺寸：1000mm*800mm*600mm；304不锈钢材质，壁厚不低于1.2mm；前后单开门，门板厚度不低于1.5mm；扇热风扇；防护等级：IP55；含：2P空开、电源避雷器、8位防雷PDU、配线端子排、理线架、层板、48口OPF架（熔纤配件满配）、电源适配器 | 个 | 2 | 甲供
12 | 19英寸安装交流电源插排 | 1路10A输入，8路输出 | 个 | 1 | 甲供
13 | 低压电力电缆 | ZA-VV22-1-3*10 | 米 | 900 | 甲供
14 | 电源线 | 阻燃铠装电源线：线缆芯数量3根，线径1.5平方 | 米 | 2000 | 甲供 | 室外ap
15 | 网线 | 超五类及以上屏蔽双绞线 | 米 | 2000 | 甲供 | 室内AP连接使用

## 线路部分
附件：甲供设备材料明细表
清远220千伏英西输变电工程甲供设备材料明细表
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价 | 备注
220kV库辉甲乙线解口入英西站线路工程
1 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 608.577 | 甲供
2 | 220kV双回路直线角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 886.959 | 甲供
3 | 220kV双回路耐张角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 816.338 | 甲供
4 | 220kV角钢塔地脚螺栓 |  | 吨 | 16.756 | 甲供 | 5.6级
5 | 220kV角钢塔地脚螺栓 |  | 吨 | 24.208 | 甲供 | 8.8级
6 | 耐张串 | 2NR-1U2-10P(H)C60 | 串 | 12 | 甲供
7 | 耐张串 | 2N-1U2-16P(H)C60 | 串 | 252 | 甲供
8 | 悬垂串 | 2X-1E1-16P(H)C60 | 串 | 114 | 甲供
9 | 悬垂串 | 2X-2E2S-10P(H)C60 | 串 | 42 | 甲供
10 | 悬垂串 | 2X-2E2-10P(H)C60 | 串 | 36 | 甲供
11 | 悬垂串 | 2X-2E2-16P(H)C60 | 串 | 18 | 甲供
12 | 跳线串 | 2T-07P(H)2 | 串 | 117 | 甲供 | 铝包带1*10乙供
13 | 跳线间隔棒 | FJG-230/34 | 个 | 234 | 甲供
14 | 接续管（铝包钢芯铝绞线用，搭接） | JYD-630/45BG | 个 | 160 | 甲供
15 | 防振锤（FRY型） | FRY-4/6 | 个 | 966 | 甲供
16 | 高空防坠落装置 | 防坠落导轨 | 米 | 4530 | 甲供
17 | 高空防坠落装置 | 转向器 | 个 | 120 | 甲供
18 | 高空防坠落装置 | 防坠器 | 个 | 3 | 甲供
19 | 高空防坠落装置 | 连接绳 | 个 | 3 | 甲供
20 | 输电线路分布式故障精确定位系统 |  | 个 | 4 | 甲供
21 | 输电线路图像视频监测装置 | AI智能型云台球机 | 个 | 12 | 甲供
22 | 杆号牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 414 | 甲供
23 | 相序牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 336 | 甲供
24 | 警示牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 112 | 甲供
25 | 回路标志牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 336 | 甲供
26 | 直升机巡视牌 |  | 个 | 92 | 甲供
27 | 高压危险警示牌 |  | 套 | 4 | 甲供
220kV库辉甲乙线解口入英西站线路工程（OPGW 光缆部分）
1 | 48 芯架空地线复合光缆（OPGW） | OPGW-150-48-1-4 | 千米 | 53.9 | 甲供
2 | OJ-150-48-1-4， OPGW 构架用耐张金具串 | ODN1-12/B | 串 | 6 | 甲供
3 | OJ-150-48-1-4， OPGW 耐张金具串 | ODN1-12/1 | 串 | 78 | 甲供
4 | OJ-150-48-1-4， OPGW 双悬垂金具串 | OSX-10 | 串 | 82 | 甲供
5 | 余缆架-塔用 |  | 个 | 20 | 甲供
6 | 余缆架-杆用 |  | 个 | 4 | 甲供
7 | 接续盒 | 48 芯 | 个 | 24 | 甲供
8 | 防振器，OJ-150-48-1-4 | 螺栓式，分 A/B 型 | 个 | 520 | 甲供
9 | 引下夹具-塔用 |  | 个 | 836 | 甲供
10 | 引下夹具-杆用，抱箍绝缘型，Φ×350 |  | 个 | 60 | 甲供
11 | 网套（与 OPGW 配套） |  | 套 | 10 | 甲供
12 | 旋转连器（与OPGW 配套） |  | 套 | 10 | 甲供
13 | 退扭器（与OPGW 配套） |  | 套 | 10 | 甲供
14 | C 型线夹 |  | 套 | 84 | 甲供
110kV英西至浛洸甲乙线路工程
1 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-400/35 | 吨 | 35.944 | 甲供
2 | 铝包钢绞线 | JLB40-120 | 吨 | 0.104 | 甲供
3 | 110kV单回路耐张角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 13.938 | 甲供
4 | 110kV双回路直线角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 118.336 | 甲供
5 | 110kV双回路耐张角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 112.899 | 甲供
6 | 110kV角钢塔地脚螺栓 |  | 吨 | 8.444 | 甲供
7 | 110kV输电线路悬垂串 | 1X-1B1-10P(H)1 | 串 | 30 | 甲供
8 | 110kV输电线路悬垂串 | 1X-2B2S-10P(H)1 | 串 | 12 | 甲供
9 | 110kV输电线路悬垂串 | 1X-2B2-10P(H)1 | 串 | 12 | 甲供
10 | 110kV输电线路耐张串 | 1N-1U2-10P(H)1 | 串 | 84 | 甲供
11 | 110kV输电线路跳线串 | 1T-07P(H)1 | 串 | 34 | 甲供
12 | 绝缘地线耐张串 | BN-1-10P | 串 | 1 | 甲供
13 | 不绝缘地线耐张串 | BN-1-10 | 串 | 4 | 甲供
14 | 接续管（铝包钢芯铝绞线用，搭接） | JYD-400/35BG | 个 | 12 | 甲供
15 | 接续管（铝包钢绞线用，搭接） | JY-120BG-40 | 个 | 2 | 甲供
16 | 防振锤（FRY型） | FRY-4/7 | 个 | 192 | 甲供
17 | 防振锤（FRY型） | FRY-4/6 | 个 | 6 | 甲供
18 | 防振锤（FRY型） | FRY-3/4 | 个 | 1 | 甲供
19 | 高空防坠落装置 | 防坠落导轨 | 米 | 240 | 甲供
20 | 高空防坠落装置 | 转向器 | 个 | 8 | 甲供
21 | 高空防坠落装置 | 防坠器 | 个 | 1 | 甲供
22 | 高空防坠落装置 | 连接绳 | 个 | 1 | 甲供
23 | 输电线路分布式故障精确定位系统 |  | 个 | 2 | 甲供
24 | 输电线路图像视频监测装置 | AI智能型云台球机 | 个 | 5 | 甲供
25 | 杆号牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 71 | 甲供
26 | 相序牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 99 | 甲供
27 | 警示牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 33 | 甲供
28 | 回路标志牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 99 | 甲供
29 | 直升机巡视牌 |  | 个 | 64 | 甲供
110kV英西至浛洸甲乙线路工程（OPGW光缆部分）
1 | 48 芯架空地线复合光缆（OPGW） | OPGW-100-48-2-4 | 千米 | 9.76 | 甲供
2 | OJ-100-48-2-4， OPGW 构架用耐张金具串 | ODN1-12/B | 串 | 2 | 甲供
3 | OJ-100-48-2-4， OPGW 耐张金具串 | ODN1-12/1 | 串 | 26 | 甲供
4 | OJ-100-48-2-4， OPGW 双悬垂金具串 | OSX-10 | 串 | 18 | 甲供
5 | 余缆架-塔用 |  | 个 | 4 | 甲供
6 | 余缆架-杆用 |  | 个 | 2 | 甲供
7 | 接续盒 | 48 芯 | 个 | 6 | 甲供
8 | 防振器，OJ-100-48-2-4 | 螺栓式，分 A/B 型 | 个 | 98 | 甲供
9 | 引下夹具-塔用 |  | 个 | 196 | 甲供
10 | 引下夹具-杆用，抱箍绝缘型，Φ×350 |  | 个 | 60 | 甲供
11 | 网套（与 OPGW 配套） |  | 套 | 2 | 甲供
12 | 旋转连器（与OPGW 配套） |  | 套 | 2 | 甲供
13 | 退扭器（与OPGW 配套） |  | 套 | 2 | 甲供
14 | C 型线夹 |  | 套 | 28 | 甲供
110kV辉鸿、浛洸、西牛、南山站线路完善工程
1 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-400/35 | 吨 | 65.209 | 甲供
2 | 铝包钢绞线 | JLB40-120 | 吨 | 0.381 | 甲供
3 | 110kV单回路耐张角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 41.449 | 甲供
4 | 110kV双回路直线角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 162.651 | 甲供
5 | 110kV双回路耐张角钢塔 | 含（Q420）高强钢 | 吨 | 224.385 | 甲供
6 | 110kV角钢塔地脚螺栓 |  | 吨 | 17.796 | 甲供
7 | 110kV输电线路耐张串 | 1N-1U2-10P(H)1 | 串 | 186 | 甲供
8 | 110kV输电线路跳线串 | 1T-07P(H)1 | 串 | 75 | 甲供
9 | 110kV输电线路悬垂串 | 1X-1B1-10P(H)1 | 串 | 48 | 甲供
10 | 110kV输电线路悬垂串 | 1X-2B2S-10P(H)1 | 串 | 12 | 甲供
11 | 110kV输电线路悬垂串 | 1X-2B2-10P(H)1 | 串 | 18 | 甲供
12 | 不绝缘地线耐张串 | BN-1-10 | 串 | 15 | 甲供
13 | 绝缘地线耐张串 | BN-1-10P | 串 | 1 | 甲供
14 | 接续管（铝包钢芯铝绞线用，搭接） | JYD-400/35BG | 个 | 29 | 甲供
15 | 接续管（铝包钢绞线用，搭接） | JY-120BG-40 | 个 | 3 | 甲供
16 | 防振锤（FRY型） | FRY-4/7 | 个 | 342 | 甲供
17 | 防振锤（FRY型） | FRY-4/6 | 个 | 12 | 甲供
18 | 防振锤（FRY型） | FRY-3/4 | 个 | 6 | 甲供
19 | 高空防坠落装置 | 防坠落导轨 | 米 | 435 | 甲供
20 | 高空防坠落装置 | 转向器 | 个 | 16 | 甲供
21 | 高空防坠落装置 | 防坠器 | 个 | 1 | 甲供
22 | 高空防坠落装置 | 连接绳 | 个 | 1 | 甲供
23 | 输电线路分布式故障精确定位系统 |  | 个 | 6 | 甲供
24 | 输电线路图像视频监测装置 | AI智能型云台球机 | 个 | 9 | 甲供
25 | 杆号牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 193 | 甲供
26 | 相序牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 168 | 甲供
27 | 警示牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 56 | 甲供
28 | 回路标志牌及安装架（含热镀锌安装架） |  | 块 | 168 | 甲供
29 | 直升机巡视牌 |  | 个 | 66 | 甲供
30 | 高压危险警示牌 |  | 套 | 4 | 甲供
110kV 辉鸿、浛洸、西牛、南山站线路完善工程(OPGW 光缆部分)
1 | 48芯架空地线复合光缆（OPGW） | OPGW-100-48-2-4 | 千米 | 17.93 | 甲供
2 | OJ-100-48-2-4， OPGW 构架用耐张金具串 | ODN1-12/B | 串 | 2 | 甲供
3 | OJ-100-48-2-4， OPGW 耐张金具串 | ODN1-12/1 | 串 | 63 | 甲供
4 | OJ-100-48-2-4， OPGW 双悬垂金具串 | OSX-10 | 串 | 41 | 甲供
5 | OJ-100-48-2-4， OPGW 双悬垂金具串 | OSSX | 串 | 2 | 甲供
6 | 余缆架-塔用 |  | 个 | 10 | 甲供
7 | 余缆架-杆用 |  | 个 | 2 | 甲供
8 | 接续盒 | 48 芯 | 个 | 12 | 甲供
9 | 防振器，OJ-100-48-2-4 | 螺栓式，分 A/B 型 | 个 | 240 | 甲供
10 | 引下夹具-塔用 |  | 个 | 484 | 甲供
11 | 引下夹具-杆用，抱箍绝缘型，Φ×350 |  | 个 | 60 | 甲供
12 | 网套（与OPGW 配套） |  | 套 | 4 | 甲供
13 | 旋转连器（与OPGW 配套） |  | 套 | 4 | 甲供
14 | 退扭器（与OPGW 配套） |  | 套 | 4 | 甲供
15 | C 型线夹 |  | 套 | 65 | 甲供